使用说明书

BLFRD无线高压核相仪

上海旺徐电气有限公司

# 一、产品简介

BLFRD无线高压核相仪（以下简称“仪器”）用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作，否则可能发生短路。仪器适合6KV～220KV输电线路带电核相作业，同时具有高压验电和核定相序的功能。

仪器采用无线传输技术，操作安全可靠，使用方便，克服了有线核相器的诸多缺点，符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比，其主要优点是去掉了连接两个电网（电源）两端的引线，使用不受任何地形和设施构架的方式限制，提高了安全性。

二、工作原理

仪器由X发射器、Y发射器和接收主机组成。两个检测发射器可以判断线路是否带电，然后发出测量的相位、频率信号。接收主机接收两个检测发射装置发回的信号，从而判断两线路是否同相。

三、安全事项

1、现场测试时，操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作；

2、标准配置绝缘杆3米，对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220KV时，请使用长度大于3米的绝缘杆；

3、核相操作时，手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。

四、技术特性

1、相位差准确度：误差≤5°；

2、自校误差：＜2°；

3、频率准确度：±0.1HZ；

4、本产品所测电压等级为6KV-500KV；

5、发射器和接收主机的传输距离大于130米，两发射器之间的最大距离约260米；

6、结果判断（同相、异相）采用A级标准，相位差≥30°为异相，相位差<30°为同相；

7、真人语音提示，男声“同相”、女声“异相请注意”；

8、屏幕同时显示两线路相位差、频率、波形和失量图；

9、主机显示电池电量，半小时无操作自动关机；

10、两个发射器和接收器均内置可充电锂电池；

11、具有高压验电和核定相序的功能；

12、高压测量时泄漏电流<10uA；

13、发射器工作功耗<0.1W，接收主机工作功耗<0.3W；

14、主机锂电池容量约为2200mAH，发射器电池容量约为350mAH；

15、若仪器1年使用10次，每次30分钟，则充电周期约为1年；

16、工作环境：-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH；

17、储存环境：-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH；

18、整机重量：约4.5KG；

19、仪器包装尺寸：长71cm*宽26cmm*高11cm。

五、使用说明

（1）仪器简介

| 充电孔 喇叭孔 （接收主机） | 液晶显示： 第一行：I线路与II线路的相位差。 第二行：I线路的波形和频率。 第三行：II线路的波形和频率。 指示灯： 异相红灯亮：两线路异相。 同相绿灯亮：两线路同相。 充电红灯亮：正在充电。 充电绿灯亮：电已充满。 按键： 长按开机或关机。 短按波形图和矢量图界面切换。 补充：右上角有电量指示；最下端有充电接口插孔。 |
| --- | --- |
| （发射器底部示意图） | 指示灯： 测量时：指示灯1和指示灯2不停闪烁。 充电时：充电指示灯为红色。 充满时：充电指示灯为绿色。 蜂鸣器： 接触到高压带电线路则蜂鸣器响2秒钟，表示线路带电。 安装螺孔： 与伸缩绝缘杆相连。 充电接头： 与充电器连接。 |

（2）检查

（a）接收主机检查：长按“开/关机键”开机，屏幕显示正常，右上角显示电量。

异常处理：如果在使用时仪器死机，长按“开/关机键”不能正常关机，请将仪器背后的电池盖打开，按“K_Reset”复位键，仪器可复位至正常状态。

（b）发射器检查：

方法1：使用配置的测试线参照图（1）连接至220V市电，如果发射器蜂鸣，两指示灯交替闪烁，接收主机显示对应的波形和频率信息，则发射器正常；

注意：严禁使用导线替代测试线，否则仪器会烧坏。（测试线内部有限流电阻）。

方法2：将发射器挂接到相应电压等级的带电线路上检验，如图（2）所示，如果发射器蜂鸣，两指示灯交替闪烁，接收主机显示对应的波形和频率信息，则发射器正常；

方法3：使用高压试验设备，模拟高压线路对仪器进行检验，如图（3）所示，如果发射器蜂鸣，两指示灯交替闪烁，接收主机显示对应的波形和频率信息，则发射器正常。

图（2）                       图（3）

提示：如果不使用测试线，仪器的启动电压约为4KV；

使用测试线时，仪器的启动电压约为5V。

（c）绝缘杆检查：

将伸缩绝缘杆拉伸至全长后进行规定的耐压试验。具体耐压电压可参照附录A。

提示：1）当耐压试验设备的最高电压受限时，可以将绝缘杆拉伸至全长后，每单节进行相应的耐压试验；

2）绝缘杆最前端无内置导线，可以进行耐压试验。

（3）核相

将两发射器分别挂接到两带电线路上，观看接收主机的测量结果（依照国家电网核相A级标准）。大于30度时为异相，“异相”指示灯亮，同时语音提示“异相请注意”；小于30度为同相，“同相”指示灯亮，同时语音提示“同相”。操作示意图如下。

补充： 1)如果测试电压为220V/380V,请使用测试线（测试线内部电阻,非直通导线）与发射器连接，再进行测量；

2)1KV～10KV的线路，如果因外绝缘层较厚而发射器不能自启动。可以旋开发射器的上盖，打开发射器开关，再进行测量。测量完毕后记得关闭发射器开关。

结果分析：

| 相位差值(度) | 相位差是否稳定 | 结果判断 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～5 | 稳定 | 同相 | 两线路同频率， 等电压。 |
| 115～125 或235～245 | 稳定 | 异相 | 两线路同频率， 等电压。 |
| 0～360 | 不稳定，0～360度循环变化 | 两线路频率不相同 | 不能并网。 |
| 非0,120,240附近值 | 稳定 | 两线路电压不相同。 | 两线路频率相同，不能并网。 |

# 六、维护保养

1、长期不使用时请充满电后再存放；

2、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中；

3、绝缘杆首次使用前应做耐压试验，且每年进行一次耐压试验。

# 七、出厂配置清单

| 物品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 铝合金机箱 | 1个 |
| 接收主机 | 1个 |
| 发射器 | 2个 |
| 伸缩式绝缘杆（3米） | 2根 |
| 充电器 | 2个 |
| 尖头端子 | 2个 |
| 测试线（内置电阻） | 2条 |
| 说明书 | 1份 |
| 产品合格证 | 1份 |

注：尖头端子为发射器头部弯钩的替换品。当它比弯钩更适于现场操作时，请用它替换弯钩后再操作。

附录A

绝缘杆参数补充说明

绝缘伸缩杆(材料)选用兵工企业生产的防潮绝缘管, 符合IEC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点, 该材质特性见下表。

表一  绝缘杆机械、电气特性

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 马丁式耐热性(纵向) | ℃ | >200 |
| 抗冲击(纵向) | MPa/cm | >147 |
| 抗弯度(纵向) | MPa | >343 |
| 表面电阻系数(水浸后) | Ω | >10x1011 |
| 体积电阻系数(常态) | Ω/cm | >10x1031 |

表二 绝缘杆耐压试验参数

| 电压 (kV) | 长度(m) | 工频耐压 (kV) | 时间 (min) | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 试验值 |  |  |
| 6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1～5 | 合格 |
| 35 | 2.4 | 80 | 80 | 1～5 | 合格 |
| 66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1～5 | 合格 |
| 220 | 3.0 | 300 | 300 | 1～5 | 合格 |

产品符合国家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~110kV便携式核相仪通用技术条件 DL/T971-2005》要求。

# Text boxes

尊敬的用户：欢迎您使用BLFRD无线高压核相仪。为保障您的安全和仪表正常使用，请先仔细阅读本说明书再进行操作。

配件盒

接收主机

充电器

发射器X

发射器Y

绝缘杆