无线高压核相器测试步骤

## 4.1  标准测试

- 将X型探测器和Y型探测器挂在被测导线上，打开手持机，仪器进入“相位：按【OK】保存”主界面自动测量。

- X和Y：显示“正常”和“信号强度”。

- 频率：显示实时频率。结果：同相或异相。

- 相位：显示实时度数。在此界面中，按【OK】键保存测试数据。

- 请通过操作箭头向右选择“矢量图“功能，在此界面中，显示相角偏离矢量图。

## 4.2  现场校准（独有功能）

- 为了确保相位角的精度，务必在现场进行相位校准，请将X、Y探测器挂在同一被测高压线上。

- 打开手持机，按【】箭头键向右移动光标到“系统设置”界面，并按【▼】箭头键向下移动光标到“现场校准…”子菜单第七项，按【OK】键进入，再按【OK】键开始校准。

- 手持机接收到X、Y探测器信号后会自动校准，请“等待几秒钟…”校准结束后会自动返回“系统设置”界面，按【ESC】键可取消相位校准直接返回”系统设置”界面。校准完成后，请按【】箭头键回到“相位：按【OK】保存”主界面。

## 4.3  其它功能

验    电： 两只探测器均可作为验电器使用，将X（绿灯）、Y（红灯）探测器挂在高压电线上，如果探测器LED灯长亮则说明该高压线有电，反之则应先检查探测器是否正常，否则不能说明高压线无电。

相序校验： 假设某条线为A相，将X型探测器放在A相上，Y型探测器放在另一相上，如主机屏幕显示120°，则说明是顺相序，该相应为“B”， 如显示240°，则是逆相序，该相应为“C”。