TAG高压核相器使用步骤

# 使用说明

（1）仪器简介

| （接收主机） | 液晶显示： 第一行：I线路与II线路的相位差。 第二行：I线路的波形和频率。 第三行：II线路的波形和频率。 指示灯： 异相红灯亮：两线路异相。 同相绿灯亮：两线路同相。 充电红灯亮：正在充电。 充电绿灯亮：电已充满。 按键： 开/关机键：长按开机或关机。短按进入背光调节界面或返回测量界面。 调节键：调节背光亮度值。 补充：右上角有电量指示；最下端插孔为充电接口。 |
| --- | --- |
| （发射器底部示意图） | 指示灯： 测量时：指示灯1和指示灯2不停闪烁。 充电时：指示灯1亮。 充满电时：充电指示灯亮。 蜂鸣器： 接触到高压带电线路则蜂鸣器响3秒钟，表示线路带电。 安装螺孔： 与伸缩绝缘杆相连。 充电接头： 与充电器连接。 |

（2）检查

（a）接收主机检查：长按“开/关机键”开机，屏幕显示正常，右上角显示电量。如果开机后迅速自动关机，则说明电池电量过低，请充电后再使用。

异常处理：如果在使用时仪器死机，长按“开/关机键”不能正常关机，请将仪器背后的电池盖打开，按“K_Reset”复位键，仪器可复位至正常状态。

（b）发射器检查

方法1：给发射器充电。此时发射器将发射频率为50HZ的信号，如果接收主机显示对应的信息，则说明发射器正常。

方法2：将发射器挂接到相应电压等级的带电线路上检验；或使用高压试验设备，模拟高压线路对仪器经行检验。如果发射器蜂鸣，两指示灯交替闪烁，接收主机显示对应的信息，则发射器正常。

检查异常现象及处理办法如下表。

| 序号 | 检测方法 | 异常现象 | 原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方法1 | 发射器指示灯1亮，接收主机无信号。 | 仪器硬件故障。 | 返厂维修。 |
| 2 | 方法2 | 发射器不蜂鸣，灯不闪烁。 | 1）电池电量不足，无法启动。 2）仪器硬件故障。 | 充电1小时后再检查。仍然不能启动则为硬件故障，需要返厂维修。 |
| 4 | 方法2 | 蜂鸣器响，灯闪烁，接收主机不显示波形、频率。 | 1）线路电压低于仪器的适用电压。 2）仪器硬件故障。 | 使用仪器上标注的适用电压进行检查，如果仍然异常，则返厂维修。 |
| 5 | 方法2 | 两个发射器接同一线路，蜂鸣器响，灯闪烁，接收主机显示异相。 | 1）线路电压远高于仪器的适用电压。 2）仪器硬件故障。 | 使用仪器上标注的适用电压进行检查，如果仍然异常，则返厂维修。 |

（c）绝缘杆检查：将伸缩绝缘杆拉伸至全长后进行规定的耐压试验。

（3）核相

将两发射器分别挂接到两带电线路上，观看接收主机的测量结果（A级标准）。相位差大于30度时为异相，“异相”指示灯量，同时语音提示“异相，请注意”；小于30度为同相，“同相”指示灯亮，同时语音提示“同相”。操作示意图如下。

TAG8000 无线高压核相器（以下简称“仪器”）用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作，否则可能发生短路。仪器适合6KV～35KV输电线路带电核相作业，同时具有验电功能。

仪器采用无线传输技术，操作安全可靠，使用方便，克服了有线核相器的诸多缺点，符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比，其主要优点是去掉了连接两个电网（电源）两端的引线，使用不受任何地形和设施构架的方式限制，提高了安全性。

仪器由两个检测发射装置和 一个接收主机组成。两个检测发射装置可以判断线路是否带电，然后发出测量的相位、频率信号。接收主机接收两个检测发射装置发回的信号，从而判断两线路是否同相。

1．现场测试时，操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。

2．标准配置绝缘杆3.1米，对应电压等级为 ≤ 220KV。如测量线路电压高于35KV时，请使用长度大于3.1米的绝缘杆。绝缘杆使用前应进行相应的耐压试验。

3．核相操作时，手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。

1．相位差准确度： 同相时误差≤5°，异相时误差≤10°，

自误差≤1°。

2．频率准确度：±0.2HZ。

3．本产品所测电压等级为6KV-35KV。

4．发射器和接收主机的传输距离＞100米。

5．屏幕同时显示两线路相位差、波形和频率。

6．可调节背光亮度，显示电池电量，半小时无操作仪器自动关机。

7．两个发射器和接收器均内置可充电锂电池。

8．具有高压验电功能。

9．工作环境：-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH

10．储存环境：-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH

11．整机重量：约4.5KG。

1．长期不使用时请充满电后再存放。

2．本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中。

3．绝缘杆首次使用前应做耐压试验，且每年进行一次耐压试验。

| 1. | 接收主机 | 1个 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 发射器 | 2个 |
| 3. | 伸缩式绝缘杆（3.1米） | 2根 |
| 4. | 充电器 | 2个 |
| 5. | 尖头端子 | 2个 |
| 6. | 说明书 | 1本 |
| 7. | 出厂检验报告 | 1份 |
| 8. | 合格证 | 1张 |

注：尖头端子为发射器头部弯钩的替换品。当它比弯钩更适于现场操作时，请用它替换弯钩后再操作。

产品型号：TAG8000

产品名称： 无线高压核相器

参考标准：GB13398-2008,DL/T971-2005

生产厂家：上海旺徐电气有限公司

仪器概述：用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相

200米视距，并可穿墙使用

适合6KV～35KV输电线路带电核相作业，具有验电功能

语音功能、无线传输技术克服了有线核相器的诸多缺点

关键词

核相仪、核相装置、无线核相器、高压核相器、高压核相仪、语音核相器(仪)、无线核相仪

本使用说明书所提及的商标与名称，均属于其合法注册公司所有。本使用说明书受著作权保护，所撰写的内容均为公司所有。本使用说明书所提及的产品规格或相关信息，未经许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、传播或出版。本使用说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。可随时查阅我公司官网：http://www.wxhexiangyi.com/

本使用说明书仅作为产品使用指导，所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

服务承诺

感谢您使用旺徐电气公司的产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读此使用说明书，以便正确使用仪器，充分发挥其功能，并确保安全。

我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取，我们形成了“重客户、重质量"的服务理念。以更好的产品质量，更完善的售后服务，全力打造技术领先、质量领先、服务领先的电力试验产品品牌企业。构建良好的市场服务体系，为客户提供满意的售前、售后服务！

安全要求

为了避免可能发生的危险，请阅读下列安全注意事项。

本产品请使用我公司标配的附件。

防止火灾或电击危险，确保人生安全。在使用本产品进行试验之前，请务必详细阅读产品使用说明书，按照产品规定试验环境和参数标准进行试验。

使用产品配套的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。产品输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，试验过程中在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，请务必注意人身安全！请勿在仪器无前（后）盖板的情况下操作仪器/仪表。

试验前，为了防止电击，接地导体必须与真实的接地线相连，确保产品正确接地。 试验中，测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

试验完成后，按照操作说明关闭仪器，断开电源，将仪器按要求妥善管理。

若产品有损坏或者有故障时， 切勿继续操作，请断开电源后妥善保存仪器，并与旺徐电气公司售后服务部联系，我们的专业技术人员乐于为您服务。

请勿在潮湿环境下使用仪器。

请勿在易爆环境中使用仪器（防爆产品除外）。

请保持产品表面清洁，干燥。

产品为精密仪器，在搬运中请保持向上并小心轻放。

# Text boxes

50Hz

相位差：0度

50Hz